Bydgoszcz, 15.01.2021 r.

NLZ.2020.271.114

**DO WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Inwestycja realizowana pod nazwą: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”*** ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 772557-N-2020 z dnia 29.12.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.jurasza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku A, ul. M Skłodowskiej-Curie 9.

**ZAWIADOMIENIE NR 2**

1. W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy można złożyć wadium w kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wszystkie 4 części zadania w jednym dokumencie gwarancyjnym. No dokumencie będą 4 części zamówienia wyszczególnione i 4 wadia.

**Odpowiedź: Tak, wadium może być wnoszone w zakresie wszystkich części na jednym dokumencie gwarancyjnym, z zachowaniem wytycznych wskazanych w pkt. 9 SIWZ.**

**Pytanie nr 2:**

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii zwracamy się z prośbą o zmianę kryterium zdolności technicznej - doświadczenia dopuszczającego do udziału w przetargu polegającego wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 1.350.000. Prosimy o zmianę na doświadczenie polegające na wykonaniu jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 1.250.000 zł netto.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ pkt. 6.1 ppkt. 3) lit. c dla części nr 2:**

**C.** **wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 1 250 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.**

**Pytanie nr 3:**

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający uzna spełnienie warunku przez Wykonawcę dotyczącego doświadczenia Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże że:

Dla części 3 „Remont pomieszczeń Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej”: wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 900 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji obiektu użyteczności publicznej?

Dla częśći 4 „Remont pomieszczeń Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej”: wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji obiektu użyteczności publicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ pkt. 6.1 ppkt. 3) lit. c dla:**

**Część 3:   
E. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 900 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.**

**Było** *(czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.)*

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ pkt. 6.1 ppkt. 3) lit. c dla**

**Część 4:   
G. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.**

**Było** *(czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.)*

Zamawiający zmienia również zapisy SIWZ pkt. 6.1 ppkt. 3) lit. c dla

**Część 1:   
A. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 450 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej**

**Było** *(czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.)*

Część 2:   
**C. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 1 250 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej**

**Było** *(czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.)*

**Pytanie nr 4:**

Proszę o jednoznaczne określenie wyposażenia paneli nadłóżkowych . Na ten moment wiadomo,że każdy panel musi posiadać po jednym gnieździe gazów medycznych typu AGA tj. O2,VAC i Air

**Odpowiedź: Oprócz gniazd gazów medycznych (według doprowadzonej do danego pomieszczenia instalacji) każdy panel musi być wyposażony w gniazda elektryczne - 4szt., gniazda ekwipotencjalne – 2 szt. Źródło światła oświetlenia miejscowego - 1x10W T8 LED (barwa światła ciepłobiała), źródło światła oświetlenia nocnego 2W stripe (barwa światła ciepłobiała), sterowanie oświetleniem i przywołanie pielęgniarki - manipulator (napięcie manipulatora 24V 50 Hz), napięcie znamionowe 230V, 50 Hz.**

**Pytanie nr 5:**

Czy wszystkie panele na oddziałach Chirurgii Wątroby, Urologii i Laryngologii są takie same.

**Odpowiedź:** **Panele w Klinikach Otolaryngologii, Urologii i Chirurgii Wątroby mają mieć takie samo wyposażenie za wyjątkiem paneli w pomieszczeniach nr 1021, 1022, 1028, 1029, 1031, 1032, 1034, 1035 w Klinice Chirurgii Wątroby muszą być one dodatkowo wyposażone w źródło światła ogólnego - 2x30W T8 LED (barwa światła ciepłobiała) natężenie oświetlenia miejscowego min 300lx.**

**Pytanie nr 6:**

Czy na sali pooperacyjnej Laryngologii jest wymagane inne wyposażenie.

**Odpowiedź:** **Wyposażenie elektryczne paneli na sali pooperacyjnej Otolaryngologii takie same jak dla pozostałych paneli.**

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy umowy § 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1.Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres .... miesięcy (najkorzystniejsza oferta) od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10-12, a minimalny czas gwarancji producenta na urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty demontażu, wysyłki, montażu urządzeń zastępczych, wynikające z warunków gwarancyjnych producenta w okresie 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń z krótszą gwarancją, której bieg rozpocznie się od montażu urządzenia, a nie od protokołu odbioru końcowego

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza montażu urządzeń z krótszym okresem gwarancji niż 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego bez zastrzeżeń.**

**Pytanie nr 8:**

Czy można skrócić termin płatności z 60 dni na 30 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminów płatności.**

**Pytanie nr 9:**

**Chirurgia Wątroby**

Proszę o wyszczególnienie wyposażenia socjalno-bytowego, gospodarczego, administracyjnego i medycznego wchodzącego w zakres dostawy i montażu potencjalnego Wykonawcy - wg opisu SIWZ w zakresie zamówienia

**Odpowiedź: Powyższe zamówienie nie przewiduje dostawy wyposażenia socjalno-bytowego, administracyjnego (meble) i medycznego (sprzęt medyczny). Dostawy powyższego wyposażenia będą realizowane na podstawie odrębnych zleceń po przeprowadzonych odrębnych postępowaniach przetargowych.**

**Z „wyposażenia” zakresem prac objęte jest jedynie dostawa i montaż rolet okiennych, parawanów przyłóżkowych, paneli gazowo-elektrycznych nadłóżkowych wg. projektu gazów medycznych i technologii.**

**Pytanie nr 10:  
Chirurgia Wątroby**

Proszę o podanie pomieszczeń w których występują zniszczone posadzki betonowe nadające się do wymiany. Zakres zamówienia wspomina o konieczności ich wymiany a projekt nie określa miejsca wymiany

**Odpowiedź: Skucie starych posadzek betonowych i wykonanie nowych posadzek betonowych z odpowiednimi spadkami wraz z izolacjami należy przewidzieć przede wszystkim we wszystkich nowoprojektowanych pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych (łazienkach).**

**Klinika Chirurgii Wątroby**

**- 1015, 1017, 1017a, 1016, 1016a, 1020, 1020a, 1058, 1058a, 1063, 1064;**

**Klinika Urologii:**

**- 501, 505, 506, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 538, 539, 526 komunikacja – 15%;**

**Zakład Radiologii:**

**- 54, 55, 70, 77a, 77b, 82, 83, 102, 102a, 102b, 102c, 108, 109, 112, komunikacja 71 – 60%.;**

**Klinika Otolaryngologii:**

**- budynek główny 355, 3065, 3066, 3067, 3068, 3070, 3077, 3079, komunikacja 3096 – 15% , komunikacja 3087 bez części północnej, od pomieszczenia 3086 do 3083 – 15%.**

**- pawilon łóżkowy 3001, 3001a, 3001b, 3001c, 3005, 3009, 3009a, 3010, 3015a, 3016a, 3017, 3017a, 3020, 3020a, 3023, 3023a, 3026, 3033, 3033a, 3036, 3036a, 3039, 3039a, 3040a;**

**Pytanie nr 11:**

**Chirurgia Wątroby**

Projekt technologii wspomina o konieczności stosowania drzwi medycznych. Proszę o podanie wymaganych parametrów stolarki drzwiowej.

**Odpowiedź: Drzwi należy wykonać zgodnie z opisem w pkt J zawartym w opisach przedmiotu zamówienia wszystkich części oraz zgodnie z opisami w projekcie wykonawczym architektury i technologii dla wszystkich części (część opisowa oraz zestawienie stolarki).**

**W przypadku rozbieżności w zapisach pierwszeństwo mają wytyczne z pkt J opisu przedmiotu zamówienia dla wszystkich części.**

**Określenie drzwi medyczne należy dodatkowo rozumieć, że materiały z których będą wykonane drzwi muszą być odporne na mycie i środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach.**

**Pytanie nr 12:**

**Chirurgia Wątroby**

Proszę o podanie powierzchni (m2) objętej remontem. Niestety w projektach brak powierzchni pomieszczeń.

**Odpowiedź: Dla wszystkich części w dokumentacji w części opisowej projektu architektury oraz w projekcie technologicznym znajduje się wykaz pomieszczeń z ich powierzchnią dodatkowo w projekcie technologii medycznej w kartach wykończenia pomieszczeń również podana jest ich powierzchnia. Powierzchnia pomieszczeń podana jest również prawie na wszystkich rzutach architektonicznych remontowanych klinik. Dodatkowo do każdej części załączona jest inwentaryzacja stanu istniejącego w której znajduje się powierzchnia pomieszczeń przed remontem.**

**Pytanie nr 13:**

**Chirurgia Wątroby**

Proszę o określenie parametrów sufitów podwieszanych

**Odpowiedź: Rodzaje i parametry sufitów podwieszanych określone są dla wszystkich części w projektach wykonawczych architektury w części opisowej projektów oraz w punkcie sufity podwieszane.**

**Oczywiście poza tym wszystkie sufity podwieszane muszą posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia w tym szpitalach i w zależności od miejsca ich zastosowania tj. np. korytarze szpitalne, sale chorych, łazienki, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe itd.**

**Sufity (płyty sufitowe modułowe 60x60cm) muszą umożliwiać ich odkurzanie i czyszczenie na mokro, a w pomieszczeniach zabiegowych również czyszczenie parą pod ciśnieniem minimum 1x w roku.**

**Pytanie nr 14:**

**Chirurgia Wątroby**

W związku z ww przetargiem czy należy przyjmować rozwiązania wynikające z projektu wykonawczego czy też z projektu technologii. Między obydwoma projektami występują spore rozbieżności.

**Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Projekty wykonawcze branżowe jak i projekt technologii są projektami równoważnymi jeśli chodzi o opis przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu wykończenia pomieszczeń i wyposażenia w instalacje. Prosimy o podanie ewentualnych konkretnych rozbieżności.**

**Pytanie nr 15:**

Czy konieczne jest przedstawienie jednej referencji na jedno zadanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie dwóch referencji dla jednego zadania o łącznej wartości brutto dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

Dla części 3 „Remont pomieszczeń Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej”: wykonał roboty budowlane o łącznej wartości na co najmniej 900 000,00 zł brutto obejmujące roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.

Dla części 4 „Remont pomieszczeń Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej”: wykonał roboty budowlane o łącznej wartości na co najmniej 1 000 000,00 zł brutto obejmujące roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.

**Odpowiedź: Konieczne jest wykazanie się wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej o minimalnej wartości podanej w pkt. 6.1 ppkt. 3) lit c odpowiednio dla części 1, 2, 3, 4 przy czym**

**\*Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części pod, warunkiem, że doświadczenie to spełnia łącznie warunki dla tych części.**

**Dodatkowo zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy SIWZ pkt. 6.1. ppkt 3) lit. c dla**

**Część 1:   
A. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 450 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.**

**Część 2:   
C. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 1 250 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.**

**Część 3:   
E. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 900 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.**

**Część 4:   
G. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującą roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.**

**Pytanie nr 16:**

Pragnę zwrócić uwagę, że Zamawiający na platformie zakupowej szpitala nie udostępnił następujących dokumentów:

1) Wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej – część 1,

Brak przedmiaru robót elektrycznych.

2) Wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii – część 2; Brak projektów wykonawczych (elektryczny, SAP, DSO, teletechnika).

Zwracam się z prośbą o udostępnienie powyższych przedmiarów i projektów wykonawczych.

**Odpowiedź: Wymienione przez Państwa dokumenty:**

**1. Remont Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej   – część 1 - przedmiaru robót elektrycznych.**

**2. Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii   – część 2 - projekty wykonawcze (elektryczny, SAP, DSO, teletechnika)**

**znajdują się na stornie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Prosimy o ponowne uważne sprawdzenie zawartości.**

**Pytanie nr 17:**

**Radiologia**

Proszę o podanie pomieszczeń w których występują zniszczone posadzki betonowe nadające się do wymiany. Zakres zamówienia wspomina o konieczności ich wymiany a projekt nie określa miejsca wymiany

**Odpowiedź: Skucie starych posadzek betonowych i wykonanie nowych posadzek betonowych z odpowiednimi spadkami wraz z izolacjami należy przewidzieć przede wszystkim we wszystkich nowoprojektowanych pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych (łazienkach).**

**Klinika Chirurgii Wątroby**

**- 1015, 1017, 1017a, 1016, 1016a, 1020, 1020a, 1058, 1058a, 1063, 1064;**

**Klinika Urologii:**

**- 501, 505, 506, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 538, 539, 526 komunikacja – 15%;**

**Zakład Radiologii:**

**- 54, 55, 70, 77a, 77b, 82, 83, 102, 102a, 102b, 102c, 108, 109, 112, komunikacja 71 – 60%.;**

**Klinika Otolaryngologii:**

**- budynek główny 355, 3065, 3066, 3067, 3068, 3070, 3077, 3079, komunikacja 3096 – 15% , komunikacja 3087 bez części północnej, od pomieszczenia 3086 do 3083 – 15%.**

**- pawilon łóżkowy 3001, 3001a, 3001b, 3001c, 3005, 3009, 3009a, 3010, 3015a, 3016a, 3017, 3017a, 3020, 3020a, 3023, 3023a, 3026, 3033, 3033a, 3036, 3036a, 3039, 3039a, 3040a;**

**Pytanie nr 18:**

**Chirurgia Wątroby, Oddział Radiologii oraz Oddział Urologii**

W związku z ww przetargiem czy w remontowanych oddziałach należy wykonać doposażenie okien w nawiewniki ? Jeśli tak to proszę o wskazanie typu i ilości.

**Odpowiedź: Tak okna należy doposażyć w nawiewniki umiejscowienie, ilości i typy zgodnie z dokumentacją wykonawczą branży sanitarnej/wentylacji.**

**Klinika Urologii: rys. W01, W02 oraz bilans wentylacji;**

**Zakład Radiologii: rys W01 oraz bilans powietrza;**

**Klinika Otolaryngologii: opis projekt wentylacji oraz część rysunkowa;**

**Klinika Chirurgii Wątroby: rys. W01, W02 oraz bilans wentylacji 1 i 2 (nawiewniki ciśnieniowe 35m3/h tłumienie minimum 37 dB(A).**

**Pytanie nr 19:**

**Urologia i Radiologia**

Proszę o wyszczególnienie wyposażenia socjalno-bytowego, gospodarczego, administracyjnego i medycznego wchodzącego w zakres dostawy i montażu potencjalnego Wykonawcy - wg opisu do projektu w zakresie zamówienia

**Odpowiedź: Powyższe zamówienie nie przewiduje dostawy wyposażenia socjalno-bytowego, administracyjnego (meble) i medycznego (sprzęt medyczny). Dostawy powyższego wyposażenia będą realizowane na podstawie odrębnych zleceń po przeprowadzonych odrębnych postępowaniach przetargowych.**

**Z „wyposażenia” zakresem prac objęte jest jedynie dostawa i montaż rolet okiennych, parawanów przyłóżkowych, paneli gazowo-elektrycznych nadłóżkowych wg. projektu gazów medycznych i technologii.**

**II. Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 8 do Zawiadomienia nr 1 z dn. 31.12.2020 r.:**

„Czy Zamawiający dopuści wniesienie wadiów w formie gwarancji ubezpieczeniowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Czy można wystawione wadium z podpisem elektronicznym przesłać na adres: m.wachowska@jurasza.pl <mailto:m.wachowska@jurasza.pl>.”

było:

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

jest:

**Odpowiedź: Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt. 9 SIWZ. Wadium wnoszone w gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej może mieć postać elektroniczną i zostać złożone jako elektroniczna gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa (por.: art. 781 KC w zw. z art. 25 ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 910/2014 z dn. 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, eIDAS).**

**III**. Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i art. 12a ustawy Pzp dokonano modyfikacji SIWZ i jej załączników oraz ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający przedłużył termin składnia i otwarcia ofert:

**było:**

* 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą   
     i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

*„****Oferta na roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej”***

**NLZ.2020.271.114**

***Nie otwierać przed dniem 27.01.2021 r. godz. 12:00***

**jest:**

* 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą   
      i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

*„****Oferta na roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej”***

**NLZ.2020.271.114**

***Nie otwierać przed dniem 02.02.2021 r. godz. 12:00***

**było:**

* 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (piętro -1, pokój nr 6)   
      **w terminie do dnia 27.01.2021 r. do godziny 1100**.
  2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia** **27.01.2021 r. o godz. 1200** w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, Budynek A - pokój 22a, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9w Bydgoszczy.

**jest:**

* 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (piętro -1, pokój nr 6)   
      **w terminie do dnia 02.02.2021 r. do godziny 1100**.
  2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia** **02.02.2021 r. o godz. 1200** w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, Budynek A - pokój 22a, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9w Bydgoszczy.

**Dodatkowo wprowadzona zmiany w poniższym zakresie:**

* **w pkt. 5.1 SIWZ:**

**było:**

5.1 Wymagany termin realizacji zamówienia:

1. w zakresie części nr 1 – 168 dni od daty podpisania umowy;
2. w zakresie części nr 2 – 245 dni od daty podpisania umowy;
3. w zakresie części nr 3 – 168 dni od daty podpisania umowy;
4. w zakresie części nr 4 – 245 dni od daty podpisania umowy.

**jest:**

5.1 Wymagany termin realizacji zamówienia:

1. w zakresie części nr 1 – 186 dni od daty podpisania umowy;
2. w zakresie części nr 2 – 225 dni od daty podpisania umowy;
3. w zakresie części nr 3 – 186 dni od daty podpisania umowy;
4. w zakresie części nr 4 – 245 dni od daty podpisania umowy.

* **w pkt. 6.1 3) c) SIWZ: zdolność techniczna lub zawodowa:**

**było:**

Zamawiający uzna warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości za spełniony, jeśli Wykonawca:

**Część 1:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 450 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

**Część 2:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 350 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

**Część 3:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 900 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

**Część 4:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

UWAGA :

\* wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

\* Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

**UWAGA:**

**\*Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części pod, warunkiem, że doświadczenie to spełnia łącznie warunki dla tych części.**

**\* Zamawiający dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tymi samymi osobami (posiadającymi poszczególne uprawnienia budowlane ww.) zdolnymi do wykonania zamówienia we wszystkich częściach.**

**jest:**

Zamawiający uzna warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości za spełniony, jeśli Wykonawca:

**Część 1:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 450 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

**Część 2:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 250 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

**Część 3:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 900 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

**Część 4:**

1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej.
2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

UWAGA :

\* wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

\* Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

**UWAGA:**

**\*Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia łącznie warunki dla tych części.**

**\* Zamawiający dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tymi samymi osobami (posiadającymi poszczególne uprawnienia budowlane ww.) zdolnymi do wykonania zamówienia we wszystkich częściach.**

* **w pkt. 7.3 SIWZ:**

**było:**

7.3 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 6.1 SIWZ, tj.:

1. w zakresie części 1:

A. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 450 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty **(wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).**

B. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :

* + osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  + osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  + osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

1. w zakresie części 2:
2. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 350 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

1. w zakresie części 3:
2. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 900 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

1. w zakresie części 4:
2. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji czynnego obiektu służby zdrowia takiego jak: szpital, sanatorium, przychodnia, poradnia, hospicjum, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

UWAGA :

\* wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

\* Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

**UWAGA:**

**\*Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części pod, warunkiem, że doświadczenie to spełnia łącznie warunki dla tych części.**

**\* Zamawiający dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tymi samymi osobami (posiadającymi poszczególne uprawnienia budowlane ww.) zdolnymi do wykonania zamówienia we wszystkich częściach.**

**jest:**

* 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,   
     o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 6.1 SIWZ, tj.:

1. w zakresie części 1:

A. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 450 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty **(wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).**

B. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :

* + osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  + osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  + osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

1. w zakresie części 2:
2. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 250 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

1. w zakresie części 3:
2. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 900 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

1. w zakresie części 4:
2. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości na **co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującą** roboty budowlane polegające na przebudowie/remoncie/modernizacji budynku użyteczności publicznej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, tj. :
   * osobą, która pełnić będzie funkcję **kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   * osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. **(wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).**

UWAGA :

\* wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

\* Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

**UWAGA:**

**\*Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części pod, warunkiem, że doświadczenie to spełnia łącznie warunki dla tych części.**

**\* Zamawiający dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tymi samymi osobami (posiadającymi poszczególne uprawnienia budowlane ww.) zdolnymi do wykonania zamówienia we wszystkich częściach.**

* **w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy doprecyzowano zapisy (zaznaczone czerwoną czcionką):**

**1. Dotyczy części 1 - Roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej**

a) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi   
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia **za cenę ryczałtową:**

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym: stawka podatku od towarów i usług ..................... %.

b) Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o ……………………… miesięcy.

**2. Dotyczy części 2 - Roboty remontowe w** **Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii**

a) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi   
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia **za cenę ryczałtową:**

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym: stawka podatku od towarów i usług ..................... %.

b) Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o ……………………… miesięcy.

**3. Dotyczy części 3 - Roboty remontowe w** **Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej**

a) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi   
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia **za cenę ryczałtową:**

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym: stawka podatku od towarów i usług ..................... %.

b) Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o ……………………… miesięcy.

**4. Dotyczy części 4 - Roboty remontowe w** **Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.**

a) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi   
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia **za cenę ryczałtową:**

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym: stawka podatku od towarów i usług ..................... %.

b) Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o ……………………… miesięcy.

* **w załączniku nr 9 do SIWZ – Główne postanowienia umowy zmieniono zapisy:**

**§ 5 ust. 2:**

2. O zmianach osób wymienionych w ust 1 i 3 strony będą informowały się w drodze pisemnej, a zmiana powyższa nie będzie wymagała aneksu do Umowy i jest skuteczna od daty doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o zmianie.

**§ 8 ust. 5:**

5. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

* 1. niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w niniejszej umowie,
  2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

**§ 8 ust. 7:**

7.Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5, z żądaniem zmiany i przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmienionej, zgodnie z treścią sprzeciwu, umowy w terminie określonym w sprzeciwie. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

* **Załącznik nr 14 do SIWZ (Załącznik nr 4 do umowy) zmieniono zapisy:**

**TABELA NR 1 Dla części 1, 2, 3.**

**MINIMALNE WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ   
Z TYTUŁU PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienie** | **Minimalny wymóg** |
|  | **Ubezpieczony** | Wykonawca |
|  | **Wykonawcy działający wspólnie** | W przypadku Wykonawców działających wspólnie  (np. w formie konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób:   * poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi Umowy oraz niniejszego Załącznika, polisy, na której jako ubezpieczeni (współubezpieczeni) wskazani zostaną wszyscy członkowie konsorcjum,   albo   * poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi Umowy oraz niniejszego Załącznika indywidualnych polis każdego z członków konsorcjum.   **[Odpowiedzialność solidarna]**  Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela  w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną z pozostałymi Wykonawcami. |
|  | **Odpowiedzialność wzajemna.** | W przypadku przedstawienia przez Wykonawców działających wspólnie polisy, na której członkowie konsorcjum wskazani są jako współubezpieczeni, Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę |
|  | **Ubezpieczone ryzyko / Ubezpieczona działalność** | Ubezpieczona działalność musi być tożsama z przedmiotem działalności niezbędnej do wykonania Umowy zawartej  z Zamawiającym (przedmiotem i zakresem Umowy).  Z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być wyłączone ryzyko związane  z realizacją niniejszej Umowy. |
|  | **Okres ubezpieczenia** | Od podpisania Umowy lub rozpoczęcia jej realizacji  (w zależności, co nastąpi wcześniej), przez cały okres obowiązywania Umowy oraz dodatkowo przez 1 roku po zakończeniu jej obowiązywania.  **[Polisy roczne]**  Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuowania i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, co najmniej przez powyższy okres. |
|  | **Przedmiot ubezpieczenia** | Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia obejmująca szkody wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim oraz wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w postaci:   * szkód rzeczowych (rozumianych, jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy), * szkód osobowych (rozumianych, jako utrata życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia), * czystych strat finansowych (ang. pure financial loss) rozumianych, jako inne straty finansowe nie będące szkodą rzeczową ani szkodą osobową,   które obejmują zarówno szkody rzeczywiste (damnum emergens) jaki i utracone korzyści (lucrum cessans) będące ich następstwem. |
|  | **Suma ubezpieczenia (gwarancyjna)** | 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  Dla **czystych strat finansowych** dopuszcza się limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej  w wysokości nie niższej niż 1.500.000,00 PLN. |
|  | **Podlimity odpowiedzialności** | Wprowadzenie w umowie / polisie podlimitu odpowiedzialności w zakresie minimalnych wymogów ubezpieczeniowych jest dopuszczalne wyłącznie  w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych wymogach.  **[Zastosowanie niższego podlimitu odpowiedzialności]**  Na pisemny, odpowiednio uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie dla danego ryzyka podlimitu odpowiedzialności lub obniżenie dopuszczalnego podlimitu odpowiedzialności. |
|  | **Franszyzy** | Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne  z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Przedmiotu Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.  W każdym jednak wypadku wysokość franszyz powinna być określona w taki sposób, aby część roszczenia, którą  w wyniku ich zastosowania Wykonawca jest zobowiązany pokryć z własnych środków, nie przekraczała kwoty 100.000,00 PLN na jedno zdarzenie.  W odniesieniu do szkód osobowych nie będzie występował udział własny/franszyza. |
|  | **Wymagany zakres ubezpieczenia** | Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:   1. odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, 2. odpowiedzialność za szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy, 3. ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót budowlano – montażowych, dostaw lub usług wynikłe nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), 4. ryzyko szkód wyrządzonych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 5. ryzyko szkód podniesionych przez pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy (OC Pracodawcy) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 6. ryzyko szkód w mieniu powierzonym (pozostającym   w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,   1. ryzyko szkód wyrządzonych przez maszyny budowlane, pojazdy wolnobieżne i inne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. ryzyko szkód w środowisku naturalnym – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 3. ryzyko szkód w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. remontu, obróbki, budowy, odbudowy, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac, 4. ryzyko szkód spowodowanych wibracją – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 5. ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi, 6. ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, 7. ryzyko szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku, 8. ryzyko szkód powstałych w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczej lub technologicznych, w tym szkody wyrządzone w związku z czynnościami podjętymi w celu ich naprawy 9. ryzyko szkód powstałych w wyniku składowania odpadów – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. |
|  | **Uzupełniający zakres ubezpieczenia** | O ile wynika to z Przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy, specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji prac, zadań oraz czynności lub też o ile jej realizacja przez Wykonawcę wiąże się z wystąpieniem któregokolwiek z wymienionych niżej ryzyk, do zakresu ubezpieczenia powinno zostać włączone:   1. ryzyko szkód w nieruchomościach Zamawiającego,  z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 2. ryzyko szkód w ruchomościach Zamawiającego,  z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 3. ryzyko szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, 4. ryzyko szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych lub kafarów - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. |
|  | **Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności** | Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, po uprzedniej akceptacji danego wyłączenia przez Zamawiającego w formie pisemnej. |
|  | **Zakres terytorialny** | Rzeczpospolita Polska |
|  | **Termin przekazania polisy Zamawiającemu** | Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wejścia w życie Umowy. |

**TABELA NR 2**

**MINIMALNE WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY I MONTAŻU (CAR/EAR)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienie** | **Minimalny wymóg** |
|  | **Ubezpieczony** | * Zamawiający, * Wykonawca, * Podwykonawcy, * wszyscy pozostali wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy i/lub inne podmioty zatrudnione przez ubezpieczającego / ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonych Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z realizacją ubezpieczanych Inwestycji, o ile wartość wykonywanych przez nich prac została ujęta w wartości ubezpieczonej Inwestycji. |
|  | **Zakres ubezpieczenia** | Zakres ubezpieczenia w systemie „all risks” - obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym, za wyjątkiem zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. |
|  | **Okres ubezpieczenia** | Od przekazania placu budowy do momentu przejścia ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia i prac będących przedmiotem Umowy na Zamawiającego. |
|  | **Klauzule dodatkowe** | 1. Klauzula 001 – ubezpieczenie od szkód z powodu strajku, rozruchów, zamieszek i niepokojów wewnętrznych; 2. Klauzula ubezpieczenia od aktów terroryzmu i sabotażu; 3. Klauzula 003 – konserwacja prosta (12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania Klauzuli 004); 4. Klauzula 004 – rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (24 miesiące po zakończeniu okresu ubezpieczenia); 5. Klauzula 006 – pokrycie dodatkowych kosztów: praca  w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy; 6. Klauzula 013 – ochrona ubezpieczeniowa dla miejsc składowania poza Terenem Budowy; 7. Klauzula 100 – pokrycie prób i testów (o ile występują); 8. Klauzula 113 – transport lądowy, ochrona dla szkód w elementach budowlano - montażowych transportowanych na miejsce realizacji robót drogą lądową w ramach terytorium RP; 9. Klauzula 115/200 – pokrycie ryzyka projektanta i producenta; 10. Klauzula 201 – pokrycie gwarancji 12 miesięcy; 11. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; 12. Klauzula 230 - objęcie ochroną wzrostu wartości Umowy (120%); 13. Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia; 14. Klauzula wstrzymania prac (standstill cover), 15. klauzula reprezentantów – za reprezentanta nie może być uważany kierownik budowy lub inna osoba wykonująca czynności kierownicze bezpośrednio na Terenie Budowy |
|  | **Suma ubezpieczenia.** | Suma ubezpieczenia odpowiada wartości netto robót budowlano-montażowych, w tym dostaw i usług, ponoszonych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych podwykonawców w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  Dopuszcza się wprowadzenie limitów odpowiedzialności zgodnych aktualną ofertą i praktyką rynkową. |
|  | **Mienie otaczające** | Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie otaczające należące do Zamawiającego.  Dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 75% sumy ubezpieczenia. |
|  | **Szkody w odebranych elementach / etapach prac** | Umowa ubezpieczenia nie może zawierać istotnych ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczących szkód w elementach/etapach prac, co do których został dokonany odbiór częściowy. |
|  | **Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności** | Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową. |
|  | **Franszyzy** | Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne  z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy. |
|  | **Termin przekazania polisy Zamawiającemu** | Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wejścia w życie Umowy. |

**TABELA NR 1 Dla części 4.**

**MINIMALNE WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ   
Z TYTUŁU PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienie** | **Minimalny wymóg** |
|  | **Ubezpieczony** | Wykonawca |
|  | **Wykonawcy działający wspólnie** | W przypadku Wykonawców działających wspólnie  (np. w formie konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób:   * poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi Umowy oraz niniejszego Załącznika, polisy, na której jako ubezpieczeni (współubezpieczeni) wskazani zostaną wszyscy członkowie konsorcjum,   albo   * poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi Umowy oraz niniejszego Załącznika indywidualnych polis każdego z członków konsorcjum.   **[Odpowiedzialność solidarna]**  Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela  w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną z pozostałymi Wykonawcami. |
|  | **Odpowiedzialność wzajemna.** | W przypadku przedstawienia przez Wykonawców działających wspólnie polisy, na której członkowie konsorcjum wskazani są jako współubezpieczeni, Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę |
|  | **Ubezpieczone ryzyko / Ubezpieczona działalność** | Ubezpieczona działalność musi być tożsama z przedmiotem działalności niezbędnej do wykonania Umowy zawartej  z Zamawiającym (przedmiotem i zakresem Umowy).  Z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być wyłączone ryzyko związane  z realizacją niniejszej Umowy. |
|  | **Okres ubezpieczenia** | Od podpisania Umowy lub rozpoczęcia jej realizacji  (w zależności, co nastąpi wcześniej), przez cały okres obowiązywania Umowy oraz dodatkowo przez 1 roku po zakończeniu jej obowiązywania.  **[Polisy roczne]**  Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuowania i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, co najmniej przez powyższy okres. |
|  | **Przedmiot ubezpieczenia** | Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia obejmująca szkody wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim oraz wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w postaci:   * szkód rzeczowych (rozumianych, jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy), * szkód osobowych (rozumianych, jako utrata życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia), * czystych strat finansowych (ang. pure financial loss) rozumianych, jako inne straty finansowe nie będące szkodą rzeczową ani szkodą osobową,   które obejmują zarówno szkody rzeczywiste (damnum emergens) jaki i utracone korzyści (lucrum cessans) będące ich następstwem. |
|  | **Suma ubezpieczenia (gwarancyjna)** | 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  Dla **czystych strat finansowych** dopuszcza się limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej  w wysokości nie niższej niż 1.500.000,00 PLN. |
|  | **Podlimity odpowiedzialności** | Wprowadzenie w umowie / polisie podlimitu odpowiedzialności w zakresie minimalnych wymogów ubezpieczeniowych jest dopuszczalne wyłącznie  w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych wymogach.  **[Zastosowanie niższego podlimitu odpowiedzialności]**  Na pisemny, odpowiednio uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie dla danego ryzyka podlimitu odpowiedzialności lub obniżenie dopuszczalnego podlimitu odpowiedzialności. |
|  | **Franszyzy** | Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne  z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Przedmiotu Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.  W każdym jednak wypadku wysokość franszyz powinna być określona w taki sposób, aby część roszczenia, którą  w wyniku ich zastosowania Wykonawca jest zobowiązany pokryć z własnych środków, nie przekraczała kwoty 100.000,00 PLN na jedno zdarzenie.  W odniesieniu do szkód osobowych nie będzie występował udział własny/franszyza. |
|  | **Wymagany zakres ubezpieczenia** | Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:   1. odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, 2. odpowiedzialność za szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy, 3. ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót budowlano – montażowych, dostaw lub usług wynikłe nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), 4. ryzyko szkód wyrządzonych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 5. ryzyko szkód podniesionych przez pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy (OC Pracodawcy) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 6. ryzyko szkód w mieniu powierzonym (pozostającym   w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,   1. ryzyko szkód wyrządzonych przez maszyny budowlane, pojazdy wolnobieżne i inne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. ryzyko szkód w środowisku naturalnym – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 3. ryzyko szkód w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. remontu, obróbki, budowy, odbudowy, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac, 4. ryzyko szkód spowodowanych wibracją – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 5. ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi, 6. ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, 7. ryzyko szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku, 8. ryzyko szkód powstałych w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczej lub technologicznych, w tym szkody wyrządzone w związku z czynnościami podjętymi w celu ich naprawy 9. ryzyko szkód powstałych w wyniku składowania odpadów – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. |
|  | **Uzupełniający zakres ubezpieczenia** | O ile wynika to z Przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy, specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji prac, zadań oraz czynności lub też o ile jej realizacja przez Wykonawcę wiąże się z wystąpieniem któregokolwiek z wymienionych niżej ryzyk, do zakresu ubezpieczenia powinno zostać włączone:   1. ryzyko szkód w nieruchomościach Zamawiającego,  z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 2. ryzyko szkód w ruchomościach Zamawiającego,  z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 3. ryzyko szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, 4. ryzyko szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych lub kafarów - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. |
|  | **Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności** | Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, po uprzedniej akceptacji danego wyłączenia przez Zamawiającego w formie pisemnej. |
|  | **Zakres terytorialny** | Rzeczpospolita Polska |
|  | **Termin przekazania polisy Zamawiającemu** | Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wejścia w życie Umowy. |

**TABELA NR 2**

**MINIMALNE WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY I MONTAŻU (CAR/EAR)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienie** | **Minimalny wymóg** |
|  | **Ubezpieczony** | * Zamawiający, * Wykonawca, * Podwykonawcy, * wszyscy pozostali wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy i/lub inne podmioty zatrudnione przez ubezpieczającego / ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonych Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z realizacją ubezpieczanych Inwestycji, o ile wartość wykonywanych przez nich prac została ujęta w wartości ubezpieczonej Inwestycji. |
|  | **Zakres ubezpieczenia** | Zakres ubezpieczenia w systemie „all risks” - obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym, za wyjątkiem zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. |
|  | **Okres ubezpieczenia** | Od przekazania placu budowy do momentu przejścia ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia i prac będących przedmiotem Umowy na Zamawiającego. |
|  | **Klauzule dodatkowe** | 1. Klauzula 001 – ubezpieczenie od szkód z powodu strajku, rozruchów, zamieszek i niepokojów wewnętrznych; 2. Klauzula ubezpieczenia od aktów terroryzmu i sabotażu; 3. Klauzula 003 – konserwacja prosta (12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania Klauzuli 004); 4. Klauzula 004 – rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (24 miesiące po zakończeniu okresu ubezpieczenia); 5. Klauzula 006 – pokrycie dodatkowych kosztów: praca  w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy; 6. Klauzula 013 – ochrona ubezpieczeniowa dla miejsc składowania poza Terenem Budowy; 7. Klauzula 100 – pokrycie prób i testów (o ile występują); 8. Klauzula 113 – transport lądowy, ochrona dla szkód w elementach budowlano - montażowych transportowanych na miejsce realizacji robót drogą lądową w ramach terytorium RP; 9. Klauzula 115/200 – pokrycie ryzyka projektanta i producenta; 10. Klauzula 201 – pokrycie gwarancji 12 miesięcy; 11. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; 12. Klauzula 230 - objęcie ochroną wzrostu wartości Umowy (120%); 13. Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia; 14. Klauzula wstrzymania prac (standstill cover), 15. klauzula reprezentantów – za reprezentanta nie może być uważany kierownik budowy lub inna osoba wykonująca czynności kierownicze bezpośrednio na Terenie Budowy |
|  | **Suma ubezpieczenia.** | Suma ubezpieczenia odpowiada wartości netto robót budowlano-montażowych, w tym dostaw i usług, ponoszonych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych podwykonawców w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  Dopuszcza się wprowadzenie limitów odpowiedzialności zgodnych aktualną ofertą i praktyką rynkową. |
|  | **Mienie otaczające** | Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie otaczające należące do Zamawiającego.  Dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 75% sumy ubezpieczenia. |
|  | **Szkody w odebranych elementach / etapach prac** | Umowa ubezpieczenia nie może zawierać istotnych ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczących szkód w elementach/etapach prac, co do których został dokonany odbiór częściowy. |
|  | **Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności** | Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową. |
|  | **Franszyzy** | Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne  z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy. |
|  | **Termin przekazania polisy Zamawiającemu** | Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wejścia w życie Umowy. |

Ponadto Zamawiający naniósł zmiany w:

* Załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3, 4,
* Załączniku nr 10 - Część nr 1 - przedmiary\_dok\_techniczna\_STWiORB,
* Załączniku nr 11 - Część nr 2 - przedmiary\_dok\_techniczna\_STWiORB,
* Załączniku nr 12 - Część nr 3 - przedmiary\_dok\_techniczna\_STWiORB,
* Załączniku nr 13 - Część nr 4 - przedmiary\_dok\_techniczna\_STWiORB,

które zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ oraz ogłoszenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, zmodyfikowaną treść SIWZwraz z załącznikami.

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

I EKSPLOATACJI

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

*/-/ mgr inż. Magdalena Marciniak*

*Sporządziła: M.W (52 585 77 57)*